无线网关MQTT通信协议

一、主题说明

主题格式 上行：wireless/主题标识/终端号  下行：主题标识/终端号

二、主题定义

上行

| 主题描述 | 主题标识 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 终端静态数据（特征值）上报 | statisticData |  |
| 终端心跳上报 | heart |  |
| 终端原始数据上报 | realTimeData |  |
| 终端命令交互 | cmd |  |
| 传感器配置变化上报 | configureInfor |  |
| 网关状态信息上传 | status |  |

下行

| 主题描述 | 主题标识 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 终端后台交互命令协议 | cmd |  |

三、主题协议

上行：

3.1 statisticData（特征值）

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数组1 |  |  |  |
| channelID | 通道ID |  |  |
| dataNodeNo | 无线传感器唯一标识 |  |  |
| diagnosisPk | 加速度峰值 |  |  |
| envelopEnergy | 冲击值 |  | 只有Z轴，X、Y不需要解析 |
| integratPk | 速度峰值 |  |  |
| integratRMS | 速度有效值 |  |  |
| rmsValues | 加速度有效值 |  |  |
| timeStamp | 时间戳 |  |  |
| dataNodeGatewayNo | 无线采集网关唯一标识 |  |  |
| 数组2 |  |  |  |
| TemperatureTop | 环境温度 |  |  |
| TemperatureBot | 设备温度 |  |  |
| Dip | 倾角 |  |  |
| Voltage | 电池电压 |  |  |
| ChannelId | 通道ID |  |  |
| ChannelType |  |  |  |
| dataNodeNo | 传感器唯一标识 |  |  |
| TimeStamp | 时间戳 |  |  |
| SendTime | 传感器数据发送时间 |  | ms |
| WorkTime | 传感器数据采集时间 |  | ms |
| bateryProportion | 传感器电池剩余比例 |  | 90% |
| batteryRemainDay | 传感器电池剩余电量 |  | mA.h |

json格式

{ "TimeStamp": "1728801330", "data": [ { "dataNodeNo": "765b7cfeffd46da4", "diagnosisPk": 2.009999990463257, "envelopEnergy": 0.0, "integratPk": 1.213199973106384, "integratRMS": 0.4187999963760376, "rmsValues": 0.5555999875068665, "timeStamp": "1728801330" "channelID":"0592687e00158d00-X", }, { "dataNodeNo": "765b7cfeffd46da4", "diagnosisPk": 2.879999876022339, "envelopEnergy": 0.0, "integratPk": 1.313899993896484, "integratRMS": 0.4343999922275543, "rmsValues": 0.7355999946594238, "timeStamp": "1728801330" "channelID":"0592687e00158d00-Y", }, { "dataNodeNo": "765b7cfeffd46da4", "diagnosisPk": 6.769999980926514, "envelopEnergy": 0.2489999979734421, "integratPk": 2.259999990463257, "integratRMS": 0.5726999640464783, "rmsValues": 0.733299970626831, "timeStamp": "1728801330" "channelID":"0592687e00158d00-Z", }, { "ChannelId": "765b7cfeffd46da4-S", "ChannelType": "STATUS", "Dip": 89, "SendTime": 49.0, "TemperatureBot": 24.8125, "TemperatureTop": 24.8125, "TimeStamp": "1728801330", "Voltage": 3649, "WorkTime": 5846.0, "bateryProportion": 0.9165289744093264, "batteryRemainDay": 15711.34375, "dataNodeNo": "765b7cfeffd46da4" } ], "dataNodeGatewayNo": "60294D202050", "dataNodeNo": "765b7cfeffd46da4" }

3.2 heart（心跳）

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| dataNodeGatewayNo | 无线采集网关唯一标识 | string | 心跳信息每隔十秒上报一次 |
| status | 状态 | string |  |
| IP | 无线采集网关IP | string |  |

json格式

{ "IP":"192.168.0.41", "dataNodeGatewayNo":"60294D202050", "status":"online_V3.2.5" }

3.3 realTimeData（原始数据）

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SensorEngineeringUnit |  | string |  |
| channelId | 通道ID | string |  |
| dataNodeGatewayNo | 无线网关唯一标识 | string |  |
| dataNodeNo | 传感器唯一标识 | string |  |
| number | 波数据大小 | long |  |
| waveData | 波数据 | string |  |
| timeStamp | 时间戳 | string |  |
| mean | 平均值 | float |  |

json格式

{ "SensorEngineeringUnit":"", "channelId":"afa17cfeffd46da4-X", "dataNodeGatewayNo":"60294D202050", "dataNodeNo":"afa17cfeffd46da4", "mean":0.9500, "number":12800, "timeStamp":"1728801663", "waveData":"0.1,0.2,,0.3" }

3.4 cmd（命令控制）

说明：带cmd的协议，报文上行和下行都使用base64编码。

3.4.1 网关重启

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值10 |

json格式

{"cmd":"10", "cmdBody": "{ \"timestamp\": \"1289382838\" }" }

3.4.2 时间校准

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值12 |
| timestamp | 时间戳 | string |  |

json格式

{ "cmd": "12", "cmdBody": "{ "timestamp": "1289382838" }" }

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| dataNodeGatewayNo | 无线网关唯一标识 | string |  |
| cmd | 命令索引标识 | string |  |

Json格式

{ "dataNodeGatewayNo":"50294D208001", "cmd":"12" }

3.4.3 终端删除

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值13 |
| type | 操作类型 | string |  |

删除网关不代表删除网关与传感器之间的绑定关系。

Json格式

{ "cmd":"13", "type":"delete", }

3.4.4 网关信息操作

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值20 |
| type | 操作类型 | string | SET/GET |
| dataNodeGatewayName |  | string |  |
| dataNodeGatewayAssetId |  | string |  |
| dataNodeGatewayAddedBy |  | string |  |

Json格式

| { "cmd":"20", "cmdBody":{"type":"GET"} } | { "cmd":"20", "cmdBody":{ "type":"SET", "SystemInfo":{ "dataNodeGatewayName":"", "dataNodeGatewayAssetId":"", "dataNodeGatewayAddedBy":"" } } } |
| --- | --- |

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd |  | string |  |
| dataNodeGatewayAddedBy |  | string |  |
| dataNodeGatewayAddedDate |  | string |  |
| dataNodeGatewayAssetId |  | string |  |
| dataNodeGatewayIpAddress | 网关IP | string |  |
| dataNodeGatewayName | 网关名称 | string |  |
| dataNodeGatewayNo | 网关MAC | string |  |
| deviceType |  | string |  |
| serialNumber |  | string |  |
| softVersion | 软件版本 | string |  |
| timezone | 时区 | string |  |
| zigbeePanId | Zigbee panid | string |  |
| zigbeeChannel | Zigbee 信道 | string |  |
| zigbeeAddr |  | string |  |
| cmdSerial |  | string |  |
| dataNodeGatewayNo |  | string |  |

Json格式

{"cmd":"20","cmdBody":"{ "SystemInfo": { "dataNodeGatewayAddedBy":"", "dataNodeGatewayAddedDate":"1614095831", "dataNodeGatewayAssetId":"", "dataNodeGatewayIpAddress":"192.168.1.42", "dataNodeGatewayName":"", "dataNodeGatewayNo":"50294D208001", "deviceType":"", "serialNumber":"CHS2020118001", "softVersion":"20201013/2.0.11", "timezone":"UTC+8" "zigbeePanId":"6688", "zigbeeChannel":15, "zigbeeAddr":"70AE", } } "cmdSerial":"", "dataNodeGatewayNo":"50294D208001" }

3.4.5 通信服务器配置

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值23 |
| type | 操作类型 | string | SET/GET |
| localServerIpAddress | MQTT服务器IP | string |  |
| localServerPort | MQTT服务器端口 | string |  |
| CommMode | 通信模式 |  | 1有线，2无线 |

Json格式

| { "cmd":"23", "cmdBody":{ "type":"GET" } } | { "cmd":"23", "cmdBody":{ "type":"SET", "localServerIpAddress":"192.168.1.147", "localServerPort":1883, "Password":"HSD272*#xkd", "UserName":"chaos", "CommMode" : 1 } } |
| --- | --- |

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值23 |
| type | 操作类型 | string | SET/GET |
| localServerIpAddress | MQTT服务器IP | string |  |
| localServerPort | MQTT服务器端口 | string |  |

Json格式

| { "cmd":"23", "cmdBody":{ "type":"GET", "localServerIpAddress":"192.168.1.147", "localServerPort":1883, "Password":"HSD272*#xkd", "UserName":"chaos", "CommMode" : 1 } } | { "cmd":"23", "cmdBody":{ "type":"SET", "localServerIpAddress":"192.168.1.147", "localServerPort":1883, "Password":"HSD272*#xkd", "UserName":"chaos", "CommMode" : 1 } } |
| --- | --- |

3.4.6 网口配置

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值25 |
| type | 操作类型 | string | SET/GET |
| dnsName | DNS名称 | string |  |
| gateway | 网关 | string |  |
| subnetMask | 子网掩码 | string |  |
| dataNodeGatewayIpAddress | 本机IP | string |  |
| hostName | 主机名 | string |  |
| networkPortStatus |  | string |  |

Json格式

| { "cmd":"25", "cmdBody":{ "type":"GET" } } | { "cmd":"25", "cmdBody":{ "type":"SET ", "dnsName":"", "gateway":"", "subnetMask":"", "dataWatchIpAddress":"", "hostName":"", "networkPortStatus":"" } } |
| --- | --- |

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值25 |
| dnsName |  | string |  |
| gateway |  | string |  |
| subnetMask |  | string |  |
| dataWatchIpAddress |  | string |  |
| hostName |  | string |  |

Json格式

{ "cmd":"25", "cmdBody":"{ "dnsName":"", "gateway":"", "subnetMask":"", " dataWatchIpAddress ":"", "hostName":"" } }

3.4.7 获取传感器列表

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值26 |
| type | 操作类型 | string | GET |

Json格式

{ "cmd": "26", "cmdBody": "{\"type\":\"GET\"}" }

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值26 |
| dataNodeGatewayNo | 网关唯一标识 | string |  |
| dataNodeNo | 传感器编号 | string |  |
| dataNodeName | 传感器名称 | string |  |
| initFlag | 初始化标志 | string |  |
| accFlag | 传感器状态好坏 | string |  |
| zigbeeFlag | zigbee状态好坏 | string |  |
| temTopFlag | 环境传感器状态好坏 | string |  |
| temBotFlag | 设备传感器状态好坏 | string |  |
| equipsta | 设备状态 | Int |  |
| hardVersion | 硬件版本号 | string |  |
| softVersion | 软件版本号 | string |  |
| bpNo | 生产批次 | string |  |
| serialNo | 生产序列号 | string |  |
| firstPowerTime | 第一次上电时间 | string |  |
| ACCSampleTime | ACC 采样时间 |  |  |
| RSSI | 无线信号强度 |  |  |
| WakeupTime | 唤醒次数 |  |  |
| StaticTime | 特征值发送次数 |  |  |
| WaveTime | 原始波形发送次数 |  |  |
| ZigbeePower | Zigbee 发射功率 |  |  |
| ZigbeeRetry | Zigbee 重试次数: |  |  |
| ZigbeeRetryGap | Zigbee 重试间隔: |  |  |
| range | 量程 |  |  |
| viff | 速度积分滤波频率 |  |  |
| BateryV | 电池电压 |  | 单位:mV 范围:1-65535 例如: |
| configFlag | 是否配置 | string |  |
| startBrands | 故障起使频率1,2,3,4 | string | 0,780,1710,2640,3570 |
| stopBrands | 故障截至频率1,2,3,4 | string | 100,1080,2010,2940,3870 |
| featureInterVal | 特征值发送时间间隔，单位分钟 | string |  |
| waveInterVal | 原始数据发送时间间隔，单位分钟 | string |  |
| samplingRate | 采样频率 | string |  |
| envelopeBandPass | 包络带通频率 | string |  |
| faultFrequency | 故障频率 | string |  |
| zigbeePanId |  | string |  |
| zigbeeChannel | 通信信道 | string |  |
| zigbeeAddr | 本机地址 | string |  |
| zigbeeDesAddr | 目的地址 | string |  |
| status |  | string | status:1代表在线；0代表离线 |
| success | 返回状态 | Bool | 成功true，失败false |
| message | 返回消息 | string |  |

Json格式

{ "cmd":"26", "cmdBody":"{"dataNodeArray":[{"softVersion":"3.0","bpNo":"202205","WakeupTime":17960,"viff":10,"StaticTime":11408,"configFlag":1,"range":1,"Update":1,"zigbeeLongAddr":"074b7b3900158d00","accFlag":1,"temTopFlag":1,"startBrands":"0,100,200,300,400","waveInterVal":120,"zigbeePanId":"9997","WaveTime":421,"ZigbeePower":3,"ZigbeeRetry":100,"stopBrands":"100,200,300,400,500","featureInterVal":"5","zigbeeFlag":1,"zigbeeDesAddr":"8888","ZigbeeRetryGap":3,"dataNodeNo":"074b7b3900158d00","initFlag":1,"faultFrequency":"100,200,300,400","temBotFlag":1,"equipsta":1,"BateryV":"3538","ACCSampleTime":1,"firstPowerTime":"20220517","serialNo":"20220125","zigbeeAddr":"0125","ProductNo":"01","timeStamp":"1659169238","zigbeeChannel":"20","RSSI":123,"hardVersion":"3.0","envelopeBandPass":"3000,5000","samplingRate":12800,"dataNodeName":"�Ͼ�����˼0125","status":1}],"dataNodeGatewayNo":"60294D209998"} ", "cmdSerial":"", "dataNodeGatewayNo":"60294D209998", "message":"查询成功", "success":true }

3.4.8 删除传感器

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值27 |
| type | 操作类型 | string | delete |
| dataNodeArray |  |  | 数组 |
|  | 传感器唯一标识 | string |  |

Json格式

{ "cmd":"27", "cmdBody":{ "type":"delete", "dataNodeArray":["201911001002"] } }

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值27 |
| type | 操作类型 | string | delete |
| success | 返回状态 | Bool | 成功true，失败false |
| message | 返回消息 | string |  |

Json格式

{ "cmd":"27", "dataNodeGatewayNo":"201911001002", "message":"没有传感器号", "success":false }

3.4.9 传感器上线离线

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值29 |
| dataNodeGatewayNo | 无线采集网关唯一标识 | string |  |
| 数组1 |  |  |  |
| dataNodeNo | 传感器唯一标识 | string |  |
| status |  | string | 1上行，0下线 |

json格式

{ "cmd":"29", "cmdBody":"{ "dataNodeGatewayNo":"50294D208001" dataNodeArray:[{ "dataNodeNo": "", "status":1 },{ "dataNodeNo": "", "status":1 } ] } }

3.4.10 更新固件

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值50 |
| type | 操作类型 | string | update |
| updateURL | 更新地址 | string |  |
| updateName | 更新包名称 | string |  |
| MD5 | 更新包MD5 | string |  |
| updateDevice | 更新设备 | string | 1传感器 2网关 |

Json格式

{ "cmd":"50", "cmdBody":{ "type":"update", “updateURL”:”http://192.168.1.1”, “updateName”:”updata.tar.gz”, “updateDevice”:”1”, “MD5”:”” } }

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值50 |
| success | 返回状态 | Bool | 成功true，失败false |
| message | 返回消息 | string |  |

Json格式

{ "cmd":"50", "message":"没有传感器号", "success":false }

3.4.11 更新无线网关测点名称

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值51 |
| type | 操作类型 | string | SET |
| dataNodeNo | 无线传感器编号 | string |  |
| dataNodeName | 测点名称 | string |  |

Json格式

{ "cmd":"51", "cmdBody":{ "type":" SET ", “dataNodeNo”:,””, “dataNodeName”:”” } }

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值51 |
| success | 返回状态 | Bool | 成功true，失败false |
| message | 返回消息 | string |  |

Json格式

{ "cmd":"51", "message":"没有传感器号", "success":false }

3.4.12 更新传感器配置

下行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值41 |
| dataNodeNo | 无线传感器编号 | string |  |
| featureInterVal | 特征值传输间隔 | Int |  |
| waveInterVal | 波形传输间隔 | Int |  |
| samplingRate | 采样率 | Int | 0->3200 1->6400 2->12800 3->25600 |
| range | 量程 | Int | 0->±8g 1->±16g 2->±32G 3->±64G |
| ACCSampleTime | 采样时间 | Int |  |
| startBrands | 频带能量参数起始1-5 | string |  |
| stopBrands | 频带能量参数结束1-5 | string |  |
| envelopeBandPass | 冲击带通频率 | string |  |
| viff | 速度积分起始频率 | Int |  |
| faultFrequency | 故障频率1-4 | string |  |

Json格式

{"cmdBody":[{"startBrands":"0,100,200,300,400","waveInterVal":60,"viff":10,"envelopeBandPass":"1000,2000","dataNodeNo":"785b7cfeffd46da4","faultFrequency":"100,200,300,400","samplingRate":2,"range":3,"stopBrands":"100,200,300,400,500","featureInterVal":5,"ACCSampleTime":1}],"cmd":"41"}

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 命令值51 |
| success | 返回状态 | Bool | 成功true，失败false |
| message | 返回消息 | string |  |

Json格式

Json格式 { "cmdBody":"{"dataNodeData":{"ACCSampleTime":"1","BateryV":"3557","ProductNo":"01","RSSI":"180","StaticTime":"27881","WakeupTime":"65862","WaveTime":"4783","ZigbeePower":"3","ZigbeeRetry":"20","ZigbeeRetryGap":"3","accFlag":1,"bpNo":"2021001","configFlag":1,"dataNodeName":" ","dataNodeNo":"0592687e00158d00","envelopeBandPass":"2500,3750","faultFrequency":"8,60,140,200","featureInterVal":"0","firstPowerTime":"16777216","hardVersion":"01","initFlag":1,"range":3,"samplingRate":2,"serialNo":"200001","softVersion":"20.5","startBrands":"0,780,1710,2640,3570","status":1,"stopBrands":"100,1080,2010,2940,3870","temBotFlag":1,"temTopFlag":1,"timeStamp":"1618741751","viff":"0","waveInterVal":0,"zigbeeAddr":"2008","zigbeeChannel":"11","zigbeeDesAddr":"8888","zigbeeFlag":1,"zigbeeLongAddr":"0592687e00158d00","zigbeePanId":"9998"},"dataNodeGatewayNo":"60294D209998"} ", "cmdSerial":"", "dataNodeGatewayNo":"60294D209998", "cmd":"41" }.

3.4.13 传感器配置上传

无线传感器配置有变化时，自动上传到MQTT 服务平台

wireless/configureInfo/终端号

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 20,26,52 |
| dataNodeGatewayNo | 网关唯一标识 | string |  |
| dataNodeNo | 传感器编号 | string |  |
| dataNodeName | 传感器名称 | string |  |
| initFlag | 初始化标志 | string |  |
| accFlag | 传感器状态好坏 | string |  |
| zigbeeFlag | zigbee状态好坏 | string |  |
| temTopFlag | 环境传感器状态好坏 | string |  |
| temBotFlag | 设备传感器状态好坏 | string |  |
| hardVersion | 硬件版本号 | string |  |
| softVersion | 软件版本号 | string |  |
| bpNo | 生产批次 | string |  |
| serialNo | 生产序列号 | string |  |
| firstPowerTime | 第一次上电时间 | string |  |
| ACCSampleTime | ACC 采样时间 |  |  |
| RSSI | 无线信号强度 |  |  |
| WakeupTime | 唤醒次数 |  |  |
| StaticTime | 特征值发送次数 |  |  |
| WaveTime | 原始波形发送次数 |  |  |
| ZigbeePower | Zigbee 发射功率 |  |  |
| ZigbeeRetry | Zigbee 重试次数: |  |  |
| ZigbeeRetryGap | Zigbee 重试间隔: |  |  |
| range | 量程 |  |  |
| viff | 速度积分滤波频率 |  |  |
| BateryV | 电池电压 |  | 单位:mV 范围:1-65535 例如: |
| configFlag | 是否配置 | string |  |
| startBrands | 故障起使频率1,2,3,4 | string | 0,780,1710,2640,3570 |
| stopBrands | 故障截至频率1,2,3,4 | string | 100,1080,2010,2940,3870 |
| featureInterVal | 特征值发送时间间隔，单位分钟 | string |  |
| waveInterVal | 原始数据发送时间间隔，单位分钟 | string |  |
| samplingRate | 采样频率 | string |  |
| envelopeBandPass | 包络带通频率 | string |  |
| faultFrequency | 故障频率 | string |  |
| zigbeePanId |  | string |  |
| zigbeeChannel | 通信信道 | string |  |
| zigbeeAddr | 本机地址 | string |  |
| zigbeeDesAddr | 目的地址 | string |  |
| status |  | string | status:1代表在线；0代表离线 |
| success | 返回状态 | Bool | 成功true，失败false |
| message | 返回消息 | string |  |

Json格式

{ "cmdBody":"{"dataNodeData":{"ACCSampleTime":"1","BateryV":"3557","ProductNo":"01","RSSI":"180","StaticTime":"27881","WakeupTime":"65862","WaveTime":"4783","ZigbeePower":"3","ZigbeeRetry":"20","ZigbeeRetryGap":"3","accFlag":1,"bpNo":"2021001","configFlag":1,"dataNodeName":" ","dataNodeNo":"0592687e00158d00","envelopeBandPass":"2500,3750","faultFrequency":"8,60,140,200","featureInterVal":"0","firstPowerTime":"16777216","hardVersion":"01","initFlag":1,"range":3,"samplingRate":2,"serialNo":"200001","softVersion":"20.5","startBrands":"0,780,1710,2640,3570","status":1,"stopBrands":"100,1080,2010,2940,3870","temBotFlag":1,"temTopFlag":1,"timeStamp":"1618741751","viff":"0","waveInterVal":0,"zigbeeAddr":"2008","zigbeeChannel":"11","zigbeeDesAddr":"8888","zigbeeFlag":1,"zigbeeLongAddr":"0592687e00158d00","zigbeePanId":"9998"},"dataNodeGatewayNo":"60294D209998"} ", "cmdSerial":"", "dataNodeGatewayNo":"60294D209998" } ZigBee 通讯信号强度及松动判断 { "cmd":"52", "cmdBody":{ "timeStamp":"12345623", “dataNodeNo”:”zdsfgs5dfhsdf5”, “zigbeeSignal”:”200”, “looseStatus”:”0” 0正常 1松动 } } 无线通讯信号强度 { "cmd":"53", "cmdBody":{ “commSignal”:”一般” } }

3.4.14 网关数据同步

Json格式，文件名update.json

{ "dataNodeArray":[ { "softVersion":"3.0", "bpNo":"202205", "wakeupTime":2831, "viff":10, "StaticTime":6441, "configFlag":1, "rangeValue":1, "ppdateValue":1, "zigbeeLongAddr":"074b836600158d00", "accFlag":1, "temTopFlag":1, "startBrands":"10,100,200,300,400", "waveInterVal":120, "zigbeePanId":"9997", "waveTime":422, "zigbeePower":3, "zigbeeRetry":100, "stopBrands":"100,200,300,400,500", "featureInterVal":"5", "zigbeeFlag":1, "zigbeeDesAddr":"8888", "ZigbeeRetryGap":3, "dataNodeNo":"074b836600158d00", "initFlag":1, "faultFrequency":"100,200,300,400", "temBotFlag":1, "bateryV":"3485", "ACCSampleTime":1, "firstPowerTime":"20220518", "serialNo":"20220360", "zigbeeAddr":"0360", "productNo":"01", "timeStamp":"1659168849", "zigbeeChannel":"20", "RSSI":105, "hardVersion":"3.0", "envelopeBandPass":"3000,5000", "samplingRate":12800, "dataNodeName":"�Ͼ�����˼0360", "status":1, "gatewayNo":"sadsadsad" }, {} ], "gateWay":{ "Net":{ "dnsName":"", "gateway":"192.168.1.1", "hostName":"192.168.1.129", "ipAddress":"192.168.1.129", "networkPortStatus":"STATIC", "subnetMask":"255.255.255.0" }, "Server":{ "CommMode":"0", "Password":"HSD272*#xkd", "UserName":"chaos", "localServerIpAddress":"49.4.31.101", "localServerPort":"18833" }, "Zigbee":{ "channel":"20" }, "gateWayMac":"60294D209997" } }

3.4.15网关状态信息上传

以下协议 combody 是json object

wireless/status/终端号

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 07 |
| dataNodeGatewayNo | 网关MAC | String |  |
| cpuUserUse | CPU用户使用 | Float |  |
| memoryTotal | 总内存 | Int |  |
| memoryFree | 空闲内存 | Int |  |
| memoryUse | 内存使用 | Float |  |
| hardDiskTotal | 总硬盘空间 | Float |  |
| hardDiskFree | 空闲硬盘空间 | Float |  |
| temperature | 温度 | Float |  |
| temperatureNR5G | 5G模组温度 | Int |  |
| hardDiskUse | 硬盘使用 | Float |  |
| cpuSystemUse | CPU系统使用 | Float |  |

{"cmd":"07","timestamp":"1289382838","cmdBody":"{"cpuSystemUse":34.73684310913086,"cpuUserUse":5.263157844543457,"dataNodeGatewayNo":"60294D208518","hardDiskFree":76.0,"hardDiskTotal":134.70,"hardDiskUse":43.57831954956055,"memoryFree":102160,"memoryTotal":249772,"memoryUse":59.09869766235352,"temperature":54.0790,"temperatureNR5G":0,"updateTime":"1731929596"}","message":" ","success":true}

3.4.16网关版本信息上传

wireless/status/终端号

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 29 |
| dataNodeGatewayNo | 网关MAC | String |  |
| WebVersion | Web版本 | String |  |
| SystemVersion | 系统版本 | String |  |
| GateWayVersion | 网关版本 | String |  |
| localIP | 网关IP | String |  |
| dataNodeGatewayType | 网关型号 | String | DN101; DN102 |
| GateWayHwVesion | 网关硬件本 | String |  |
| CommMode | 网关通信版本 | String | 4G,5G,WiFi |

{"cmd":"29","timestamp":"1289382838","cmdBody":"{"WebVersion":”1.0”,"SystemVersion":”1.0”,"dataNodeGatewayNo":"60294D208518","GateWayVersion":”1.0”,"localIP":”127.0.0.1”,"dataNodeGatewayType":”DN101”,"GateWayHwVesion":”1.0”,”CommMode”:”4G”}","message":" ","success":true}

3.4.17传感器信息上传

wireless/status/终端号

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 30 |
| dataNodeName | 传感器名称 | String |  |
| dataNodeNo | mac地址 | String |  |
| hwVersion | 硬件版本 | String |  |
| softVersion | 软件版本 | String |  |
| gatewayRSSI | 网关 → 传感器信号强度 | Int | 0-255 |
| sensorRSSI | 传感器 → 网关信号强度 | Int | 0-255 |
| battery | 传感器电量 | String | 剩余百分比 |
| looseStatus | 松动状态 | Int | 1正常，其他松动 |
| acc | 加速度传感器状态 | Int | 1正常，其他异常 |
| temBot | 设备温度传感器 | Float | 200.0 未获取到温度 |
| temTop | 环境温度传感器 | Float | 200.0未获取到温度 |
| zigbee | Zigbee无线模块状态 | Int | 1正常，其他异常 |
| ProductNo | 传感器型号 | String | 01 DN101，02 DN102 |
| status | 传感器状态 | Int | 1代表在线；0代表离线 |

{"cmd":"30","timestamp":"1289382838","cmdBody":"{"dataNodeArray":[{"dataNodeName":”1.0”,"dataNodeNo":”0592687e00158d00”,"hwVersion":"1.0","softVersion":”1.0”,"gatewayRSSI":”127.0.0.1”,"sensorRSSI":”DN101”,"battery":”1.0”,"looseStatus":”127.0.0.1”,"acc":1,"temBot":1,"temTop":1,"zigbee":1}],"message":" ","success":true}

3.4.18传感器任务调度信息

wireless/status/终端号

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 31 |
| featureInterVal | 特征值传输时间间隔 | Int | 单位S |
| featureInterTime | 特征值传输消耗时间 | Int | 单位S |
| waveInterVal | 波形传输时间间隔 | Int | 单位S |
| waveInterTime | 波形传输消耗时间 | Int | 单位S |
| maxSensorNum | 最大传感器个数 | Int |  |
| sensorCount | 传感器个数 | Int |  |

{"cmd":"31","timestamp":"1289382838","cmdBody":"{"featureInterVal":5,"featureInterTime":6,"waveInterVal":7200,"waveInterTime":50,"maxSensorNum":32,"sensorCount":32}","message":" ","success":true}

3.4.19特征值和波形异常信息

wireless/status/终端号

上行

| 字段 | 名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令索引标识 | string | 32 |
| dataNodeNo | 传感器mac地址 | string |  |
| errorStatus | 异常状态 | Int | 0 正常，其他异常 |
| errorType | 异常类型 | int | 0 特征值，1 波形 |
| errorData | 异常数据 | string | MAC 特征值，MAC-X 波形X |
| errorMsg | 异常内容 | string | Index error |

{"cmd":"32","timestamp":"1289382838","cmdBody":"{"dataNodeNo":”0592687e00158d00”,”errorStatus”:1,"errorType":0,"errorData":”0592687e00158d00-X”,"errorMsg":”index error”}","message":" ","success":true}